空调通风管道清洗消毒办法

为进一步提高中央空调通风系统清洗工作的专业技术水平，保证集中空调通风系统清洗达到相应的卫生要求，确保公共服务场所空气流通，制定本办法。

1、作业人员要求：有专人负责中央空调的卫生管理工作，管理人员应进行有关的卫生知识培训并满足如下条件：

（1）、作业人员要持证上岗，严禁无证作业。

（2）、作业人员要佩戴相关防护用具作业。

（3）、作业人员要熟悉空调系统设置情况（系统类型、风管材料、尺寸设备部件构成、位置等）以免发生事故，或损坏设备。

（4）、空调通风的机房应保持干燥清洁，严谨堆放无关物品。

2、空调通风系统清洗部位主要包括：中空调系统中空气循环所涉及到的全部设备部件及与之相关的部位。

——风管：送风管、回风管、新风管

——设备和部件：空气处理机组、冷凝水盘、表面换热器、风机箱、过滤器风口等

——空调冷却水塔

3、具体清洗项目及周期：

（1）、对进风口、排风口，每两周擦拭一次。

（2）、对过滤器、空气过滤网、过滤器和净化器等，每六个月检查或更换一次；

（3）、盘管过滤网在运行期间，每个月进行清洗一次。

（4）、机组过滤网在运行期间，每三个月进行清洗一次。

（5）、针对冷凝水盘，每次换季开机前，进行擦拭一次。

（6）、送风、回风风机。每次换季开机前针对送风回风风机进行清洗和加油保养一次。

（7）、机房每周进行清扫，机房内部禁止存放其它物品。

（8）、冷却塔：每次换季开机前针对冷却塔进行清洗和加油保养一次，针对冷却塔填料破损进行及时更换。

4、卫生清扫工具、消毒设备必须专物专用，严禁挪为他用，必须使用合格的消毒剂。

5、清洗备案。所有清洗消毒作业在完成后都要填表记录。注明清洗设备编号、放置地点、清洗消毒人、清洗时间及必要的备注信息等。

6、空调场所应有新风供应，新风入口应设在室外，远离污染源，空调器过滤材料应定期清洗或更换。集中式空调系统应由资质服务机构进行定期清洗消毒，保证空调系统所吸入的空气为室外新鲜空气，严禁间接从空调通风的机房、建筑物楼道及天棚吊顶吸入新风。

7、空调就餐场所内设有禁止吸烟区，并有明显的禁烟标志。

8、空调系统新风量应满足每人每小时20--30立方米。

9、做好污物处理工作，从空调风管系统清除出来的污物均应妥善保存，并按有关规定进行处理。

10、清洗效果

（1）、风管清洗后的积尘量应达到每平方米风管内表面小于1.0克，部件清洗后应无残留物检出。

（2）、消毒后的风管内壁细菌总数、真菌总数的去除率应大于90%，致病菌不得检出。