空调系统及管道风管养护方案

根据空调系统适用场地的系统分类，统分为中央空调系统和分体空调，故设备养护方式、频率、投入各有不同。因此会根据空调设备系统差异制定如下对应养护方案。

二、空调通风管道清洁方案

中央空调通风管道内，在长期使用中，会积聚大量的灰尘，不但会严重污染室内的空气，而且会增加风管系统阻力，使中央空调系统的风量下降。更重要的是，风管内空气的温度和湿度非常适宜有害细菌的生长和繁殖，直接成为⼀个隐秘的污染源。集中式通风管道除尘、清洗和消毒流程

1、清洗前的准备

（1）、根据安装图纸和所要施工的现场了解新风管、回风管、送风管系统的布局；

（2）、以风管系统为单位除尘、清洗和消毒；

（3）、选定清洗口和吸尘口，如使用第六代管道机器人，在选择清洗管道，对清洗单元的末端进行封闭，清洗和收尘同时在清洗完成；

（4）、使用通风管监视监控系统检查管道内污染程度、管道结构内特点，结合通风管道的尺寸和距离地面的高度，选择合适的清洗设备（管道机器人、软轴）。

（5）、清洗设备及工具运输到指定地点，并用毡布遮盖好施工地点下方的物品，电工开始接通临时电源，通过之前确定的清洗口，对风管进⾏清洗作业。

2、作业工程中几个关键点

（1）、清洗该操作段的防火阀，如清洗不到的应在防火阀⼀侧开口清洗，清洗完成后封闭切口，恢复保温。

（2）、录像监视系统对中央空调风管清洗前、中、后进⾏监测及录像，保存图片。

（3）、拆掉吸气管和吸管盘，恢复清洗、消毒过的风口，使用预先准备好的原系统同种材料，用铆钉枪封闭风口，并用密封胶将缝隙密封，且恢复保温材料。

（4）、检查风管吊顶的强度，如强度不够应在顶棚打膨胀螺栓，使用预制的角钢托盘进行加固，以不影响风管强度为原则，严格按标准操作。风口及过滤网拆除后到指定地点用高压水枪进行清洗。

（5）、风机盘管清洗。

（6）、清洗工作完成后，由甲方单位进行验收，并在完工报告和验收报告上签字。

3、扫尾工作

（1）、施工中所产生的的垃圾全部密封，完工离开施工现场时，装车带走；

（2）、施工中接的临时电源、现场警戒标识或围挡进行及时回复施工前原貌，防止给甲方单位带来不便和造成损失。

三、中央空调系统保养方案

1、月度保养工作内容

（1）、检查机组的运作情况，记录运行数据并对相关参数进行分析处理。

（2）、根据机组外观保温情况， 清洁机组表面，及时修复养护保温作业。

（3）、开机运行，观察机组运行状况及分析各项数据是否达到最佳状态，并记录机组运行数据。

（4）、运行机组并观察电流表移动情况，对比电流表数据与实际是否一致。

（5）、检查机组的压缩机运行是否有不正常的噪音及震动现象并分析压缩机的工作性能。

（6）、检查各机组的的运行压力、压缩机转速、机组供油压力，油过滤器压差值、油位和油温及回油系统是否正常。

（7）、检查启动柜电气控制系统，整理点检电路端字接头并紧固。

（8）、检测各个温度探头及各安全参数是否正常并及时校对。

（9）、检查主机控制器参数设定值是否正确。

（10）、检查冷却、冷冻水的水流量压力差是否正常，水流保护器是否正常工作， 设定是否在合理控制制内。

（11）、检查及调整安全保护设定点，确保机组运行安全可靠。

（12）、检查主机增减载系统，必要时可做适当调整避免机组过千频繁加减载影响电网电压。

（13）、膨胀阀性能检测， 防止机组压缩机出现液击等现象。

（14）、采用专业的电子检漏仪检测机组的冷媒是否有泄漏，分析机组的制冷效果。

（15）、检查变频器启动柜运行情况，观察变频器运行及冷却温度。

（16）、对机组在必要时进行监测数据分析。

（17）、对机组必要时进行程序升级处理。

（18）、认真完成各项维护保养项目并呈交检查服务报告。

2、年度保养工作内容

(1)、开机运行， 观察机组运行状况， 记录运行参数。

(2)、年度保养更换冷冻油、过滤器等耗材的需由客户申购。

(3)、检查清理启动柜， 清理接触器触点， 使用摇表测量启动柜绝缘值。

(4)、检查电气线路控制部分。

(5)、检查各个安全保护装置， 必要时调整。

(6)、年度检查主机启动柜， 检查接接触器及清理触点。

(7)、测试压缩机马达绝缘情况。

(8)、检测压缩机加减载速度必要时调整。

(9)、检测主机微处理机各组态设定值是否正确， 必要时做适当的修正。

(10)、检查油箱油位、油加热是否正常。

(11)、对机组安全阀年检进行拆装检测， 由甲方申报检测。

(12)、测量压缩机振动值、噪音值等是否正常。

(13)、对各机组如有程序控制升级的进行软件升级处理。

(14)、综合分析机组的各项参数并呈交检查服务报告。

四、分体空调养护方案

1、室内机组的维护保养

(1)定期（时间间隔为１～２月）清洗蒸发器（或冷凝器）的进风过滤网。可在清洁水中加入少量洗洁剂清洗，然后再用清水冲洗一下，晾干后装上。

(2)定期清洗蒸发器（盘管）翅片上的结灰，可用硬尼龙刷清除结灰，洗刷后可用吸尘器吸灰。

(3)经常检查凝露水排水管是否畅通，如果堵塞，应及时清除堵塞物，以使凝露水畅通，否则会溢出集水盘。

(4)定期对机组作清洁工作。

(5)保护好蒸发器翅片，若有倒片应予以校正。

2、室外机组的维护保养

(1)保护好冷凝器翅片，若有倒片应予以校正。

(2)定期清除冷凝器翅片间结灰，确保通风流畅。

(3)定期对室外机组内部作清扫工作，清除外壳表面结灰，

经常保持清洁状态。