- 中央空调系统清洗方案

一、中央空调通风管道系统的清洗

（1）根据图纸了解新风管、回风管、送风管系统的布局。

（2）以风管系统为单位清洗、消毒。

（3）选定吸尘风口和清洗风口。

（4）使用必卓通风管监视监控系统检查管道内污染程度、管道结构内特点，选择合适的清洗设备。

（5）设备及工具到指定地点，并用专用防尘布遮盖好施工地点下方的物品，电工开始接通临时电源，有技术负责人找施工切入点，对风管进行清洗作业。

①前期准备

②阻断系统放入不清洗的风管中一端，以便充分隔离清洗区和非清洗区，避免二次污染。

③高效真空集尘系统与风管系统连接、固定，并开启吸尘器。

④将清洗机器人放入风管中均匀清洗。

（6）此段风管清洗完毕后，关闭真空吸尘器，处理收集器的污物。

（7）清洗该操作段的防火阀。如清洗不到的应在防火阀一侧开口清洗。

（8）录像监视系统对风管清洗前、中、后进行监测及录像，保存图片。

（9）拆掉吸气管和吸管盘，恢复清洗、消毒过的风口，用预先准备好的原系统同种材料，用铆钉枪封闭风口，并用密封胶将缝隙密封，且恢复保温材料。

（10）检查风管吊顶的强度，如强度不够应在顶棚打膨胀螺栓，用预制的角钢托盘进行加固，以不影响风管强度为原则，严格按标准操作。风口及过滤网拆除后到指定地点用高压水枪进行清洗。

（11）收集所有清洗后的污物，密封运出，并对污物进行消毒处理后，运到指定地点。

（12）一个系统风管清洗完后，对现场进行整理，恢复原状。

（13）风管清洗后，风管内表面积尘残留量宜小于1 g/m2．风管内表面细菌总数、真菌总数应小于100 CFU/cm2。部件清洗后．表面细菌总数、真菌总数应小于100 CFU/cm2。

二、中央空调风机盘管的清洗工艺

（1）风速仪测量风速（风机开始运转30秒以上，测量最大值，散流器的中心位置）编号记录。

（2）确认空调设备处于停机状态，并切断空调设备专供电源。

（3）用专用防尘布保护工作区所有物品免受污染。

（4）设备药剂准备到位，空调清洗所用的水电齐全。

（5）拆下并清洗空调风机盘管送风散流器。

（6）拆下并清洗空调回风百叶。

（7）拆下并清洗空调空气过滤网。

（8）拆下风筒风轮，用专用设备清洗干净并喷洒消毒液。

（9）用康星专业翅片清洗剂喷洒翅片表面，等待2－5分钟，然后用高压水枪冲洗干净

（10）清洗托水盘（消毒药水），引射排水口，加如康星专用盘必洁杀菌灭藻。

（11）拆卸进水管处Y型过滤器滤网，清洗干净并密封回装。

（12）检查有无漏水现象，恢复盘管检查紧固，安装好进出风口及过滤网。

（13）清点并移动设备。

（14）接通空调设备专供电源，开启空调设备。

（15）风速仪测量风速（风机开始运转30秒以上，测量最大值，散流器的中心位置）编号记录。

（16） 清洗后达到风机盘管风机叶轮、表冷器、冷凝水盘、风口等表面细菌总数、真菌总数应小于100 CFU/m2且致病微生物不得检出。

三、 中央空调新风机组的清洗

（1） 检查空调新风机组的现状，发现有故障的设备，应会知甲方，并逐台作好记录拍照留档。机组运转记录完毕后，关停机组电源，并在机组电源配电箱（柜）处挂警示牌：“请勿合闸！”清洗完后方可撤除。关闭送、回风管上的风阀，若是电动阀应请甲方协助关闭。

（2） 切断需清洗设备的电源，关闭空调开关。

（3） 拆开进风口，取下初、中效过滤器，并冲洗干净。

（4）向表冷器上均匀喷洒康星康碱辉清洗液，等待2－5分钟，然后用清洗机喷水把表冷器、集水盘清洗干净。

（5）用专用设备把风机清洗干净，喷洒康星杀菌除异味得斯黛乐。

（6）安装好进出风口及过滤网。

（7）试运转中央空调新风机组并验收。

（8）清洗完毕后新风机箱体内表面、风机叶轮、表冷器、冷凝水盘、风口等表面细菌总数、真菌总数应小于100 CFU/m2且致病微生物不得检出。

四、冷却塔清洗消毒

（1）用人工方法轮换清洗冷却塔，清除塔盘上的灰尘、污泥，用3公斤的高压水枪从下往上冲洗填充料至干净。

（2）投加杀菌灭藻剂，开冷却泵循环16-24小时，作全系统的杀菌灭藻、剥污泥处理。

（3）洗塔期间要停用冷却塔。

（4）冷却塔清洗后内表面及部件表面无残留污染物。进入冷却水系统清洗。

五、冷却水系统清洗消毒

（1）用高压水枪清洗冷却塔盘、填充料等，洗净其灰尘、污泥和青苔。

（2）在塔中投加杀菌灭藻剂，开泵循环16-24小时，作全系统的灭菌灭藻处理。

（3）在塔中投加系统清洗剂，开泵循环16-24小时，该药剂能把冷却系统的浮油污渗透剥落。

（4）排放冷却水，清洗冷却塔，拆开冷却水系统Y型过滤器，清洗过滤网内杂物，加满。

（5）在冷却塔中投加预膜液、缓蚀阻垢剂，开泵循环48小时，该药剂能在金属表面涂上一层膜，防止水中溶解氧吸附在管壁上。

（6）排放2/3水投加缓蚀剂，开泵循环2小时，使药物均匀分布在系统中。冷却水中不含嗜肺军团菌等致病微生物。

六、冷冻水系统清洗消毒

（1）第一步杀菌灭藻清洗：

清洗膨胀水箱，然后在水箱中投加杀菌灭藻剂，开泵循环16-24小时，做全系统的灭菌灭藻剥生活污泥处理。

（2）第二步清洗系统

在冷冻水系统最低排污阀处排放中和后的冷冻水后，加至水满，然后于膨胀水箱投加系统清洗剂，开泵循环24小时，将系统内的浮锈、油污渗透剥落。

（3）第三步预膜

排放中和后的冷冻水，将清洗出的锈渣、污泥排出冷冻系统之处。拆开冷冻系统Y型过滤网，清除滤网杂物，再封好过滤器，向系统注水排气至冷冻水满。然后在膨胀水箱投加预膜剂，开冷冻泵循环半至48小时，排放2/3水进行第四步。

（4）第四步缓蚀阻垢

在膨胀水箱中投加缓蚀剂，开泵循环2小时，使药物均匀分布在系统中。试测PH值，PH值正常在8-10的情况下做浸片试验。该药剂在系统无泄漏的情况下，能保持一年的防锈效果。

七、主机（冷凝器）清洗

（1）首先将机组冷凝器存水放净，卸下冷凝器减震喉及前后端盖。

（2）用专用疏通机刷掉铜管内壁铁锈及生物粘泥，用自来水冲洗干净，清理冷凝器前端盖内杂物并冲洗干净。

（3）疏通铜管，使清洗剂分布均匀，确保每一根铜管的清洗效果。

（4）制作加药装置，安装冷凝器前后端盖，对各机组冷凝器进行加药清洗。药剂先是缓慢加入，开泵循环48小时。

（5）化学清洗完毕后，用高压水枪冲掉铜管内壁不溶于酸的沙土和粘泥，用自来水冲洗干净，可观察到铜管内壁无结垢，露出铜管原色。

（6）将机组端盖清理干净，垫好密封垫，以均匀力度上紧。

（7）为保护机组和方便下次检修，所有重新安装的螺纹均涂黄油保护。

（8）打扫机组及现场卫生。

八、分集水器清淤

（1）封闭分集水器连接阀门，使分集水器成为独立体。

（2）利用分集水器上压力表温度计接口，和下部排污接口。

（3）打开排污阀，从压力表接口注入高压水，水从温度计接口溢出后，打开排污阀，彻底清放积水，如此反复数次，直至排出水质清澈无污物。

（4）关闭排污阀，加入杀菌灭藻剂注满水，滞留24小时后，排放。

（5）关闭排污阀，加入除垢清洗剂注满水，滞留24小时后，排放。

（6）反复注水排放，直至排出水质清澈无污物。压力表、温度计复位。清洗完成。

九、跟换D48干燥过滤芯

（1）拆卸原机组干燥滤芯。

（2）跟换新D48干燥过滤芯，相关部件回复原样。