空调通风管道清洁

1、主要管理内容与要求

（1）中央空调系统由机电工程部负责管理和日常维护，每天按规定的时间表开停；

（2）根据中央空调系统的特点，制定好相应的维修养护计划，做好维修养护工作及相关记录；

（3）在中央空调使用前十天应对冷冻机组的各部件进行检查（加油、更换干燥剂、检查节止阀开关是否灵活、有无渗漏、清洗冷凝器、清洁设备、检查膨胀水箱的浮球阀是否正常等）；

（4）在空调使用季节，由机电工程部负责安排人员对中央空调运行实行二十四小时三班制监控和管理。每班巡视空调设备二次，通过闻、看、听、摸等办法及时掌握和发现设备潜在故障；

（5）及时清除设备现场的杂物，保持设备和场地清洁；

（6）通过观察监视设备，掌握空调设备运行状态。注意空调运行有无三漏现象，有无异声异味。发现问题及时报部门部长和维保单位组织人员维修处理；

（7）每年定期对空调设备进行维护保养（测量蒸发器进出水温和压力；制冷剂系统检漏、补充制冷剂；测量压缩机温度、测量压缩机三相电流平衡性；检查保护开关；紧固电线接头螺丝；测量电机绝缘性能；调整微电脑控制设定值；检查清洁电器控制柜等），并进行水质化验、过滤网清洗、水管加防垢剂、更换风机盘管电机和水泵电机轴承或加注新黄油；

（8）严冬季节，作好室外冷却机组的防寒措施；

（9）检查各种空调阀门温控设施是否良好，分析空调能源消耗情况；

（10）做好《空调日运行记录》、《空调机组巡视检查记录》、《空调维修记录》、《空调保养记录》的填写；

（11）及时统计空调设备易耗材料，做好易耗材料的采购和贮备。

（12）在保证办公、教学等场所温湿度适宜的情况下，做好中央空调降耗节能工作。

2、维修养护计划

维修养护计划表一

| 项目 | 时间 次数 | 内容 | 要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调机组维护 | 每年供冷季节启动机组前 | 1、检查制冷剂液位和油面； 2、检查冷凝器和变频压缩机状况 3、检查和测试所有运行控制和安全控制功能； 4、检查调整微电脑控制中心的设定值； 5、启动机组，检查整个系统的运行状况，记录机组运行参数； 6、检查空调系统有无泄漏； 7、根据运行记录，分析处理机组问题 | 系统完好，设定值符合要求；冷剂液位和油面在要求范围；系统试运行正常，无异常 |  |
|  | 运行期间 | 执行下列维护计划 |  |  |
| 主机 | 每日一次 | 1、检测和调校空调制冷机组的运行参数； 2、检查空调供电系统、控制系统、保护装置、开关及线路的工作状况 |  |  |
|  | 每周一次 | 1、擦试主机、清洁卫生； 2、检查主机工作状况，加注润滑油等； 3、检查空调系统有无泄漏 |  |  |
|  | 每月一次 | 1、重复上述操作； 2、给主机作防锈等养护 |  |  |
| 冷却 冷冻 泵 | 每天一次 | 1、检查电机电流、电压、温度，观察有无异常现象； 2、检查冷却、冷冻泵工作状况，泵体盘根处滴水是否符合要求 |  | 电压、电流等正常，盘根无漏水；电机和泵工作正常 |
|  | 每季一次 | 1、检查联轴器及盘根的使用情况； 2、转动阀门，检查阀门能否灵活开启、关闭 |  | 联轴器、阀门灵活 |
|  | 每年一次 | 1、清洗水泵及电机轴承并加润滑油； 2、检测电机接地电阻，并记录； 3、检测冷却、冷冻泵电机绝缘电阻值 4、更换水泵轴衬套，重新加装填料； 5、泵壳、泵体除锈刷漆 |  | 外观良好，润滑良好，阻值符合要求 |
| 冷却 塔 | 每天一次 | 1、检查水阀浮球阀是否正常； 2、观察电流、电压及布水器的运行情况 |  | 电流、电压正常，阀门工作正常 |
|  | 每月一次 | 1、重复上述检查。 2、加药进行水质处理。 3、检查电机皮带是否正常。 4、清洗冷却塔塔体。 |  | 皮带松紧正常，水质防锈处理合格，冷却塔清洁、外观良好 |

维修养护计划表二

| 项目 | 时间次数 | 内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷却 塔 | 每年一次 | 1、用500v摇表检测电机绝缘电阻应不低于0.5MΩ，否则应干燥处理电机线圈，干燥处理后仍达不到0.5MΩ以上时则应拆修电机线圈； 2、检查电机、风扇是否转动灵活，如有阻滞现象则应加注润滑油；如有异常磨擦声则应更换同型号规格的轴承； 3、检查皮带是否开裂或磨损严重，如是则应更换同规格皮带；检查皮带是否太松，如是则应调整（每半个月检查一次）；检查皮带轮与轴配合是否松动，如是则应整修； 4、检查布水器是否水均匀，否则应清洁管道及喷嘴； 5、清洗冷却塔（包括填料、集水槽），清洁风扇风叶； 6、检查补水浮球阀是否动作可靠，否则应修复（不定期）； 7、拧紧所有紧固件； 8、清洁整个冷却塔外表。 | 电机风扇联接良好；转速风量达到设备要求；塔体整洁 |
| 风机 盘管 | 每周 一次 | 1、观察风机是否正常运行，有无异声； 2、空调开关及电磁阀工作是否正常； 3、检修办公区空调不制冷等故障 | 运行正常 |
|  | 每季 一次 | 1、检查冷凝水接水盘是否畅通排水； 2、保温要求达到的标准是否良好，自动排气阀工作是否正常； 3、检查空调系统盘管风机，清洗过滤网、回风口，调整风口方向，包括除噪声等 | 清洁、运行正常；盘管畅通，无泄漏 |
|  | 每年 一次 | 1、每周清洗一次空气过滤网，排除盘管内的空气（不定期）； 2、检查风机是否转动灵活，如有阻滞现象，则应加注润滑油，如有异常摩擦响声则应更换风机轴承； 3、用500v 摇表检测风机电机线圈绝缘电阻应不低于0.5MΩ，否则应整修处理。检查电容有无变形、鼓胀或开裂，如是则应更换同规格电容；检查各接线头是否牢固，是否有过热痕迹，如有则作相应整修； 4、清洁风机风叶、盘管、积水盘上的污物； 用盐酸溶液（内加缓蚀剂）清除盘管内壁的水垢 5、拧紧所有紧固件； 6、清洁风机盘管外壳。 | 出口风速、温度达到额定值；电机运行无噪声，设备无漏水。 |

维修养护计划表三

| 项目 | 时间 次数 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新风机组 | 每天 一次 | 1、检查电磁阀、温控器工作是否正常、接水盘排水是否畅通； 2、调节、检测大厦各楼层风机出风口温湿度 | 外观良好，设备运行正常，温湿度适宜 |
|  | 每季 一次 | 1、重复上述检查； 2、清洗风机过滤网； 3、风机轴承加注黄油 | 过滤网干净，润滑良好。 |
|  | 每年 一次 | 1、清洗风机及管道过滤网，清洗公共场所风机出风口； 2、更换或清洗电机及风机轴承，并加注黄油； 风机及风柜外壳清锈刷漆； 3、测试控制部分工作性能 | 制冷效果好、空气循环顺畅，无泄漏 |
| 阀类 | 每半年进行一次 | 1、节制阀与调节阀的维修保养： 2、检查是否泄漏，如是则应加压填料； 3、检查阀门开闭是否灵活，如阻力较大则应对阀杆加注润滑油；如阀门破裂或开闭失效，则应更换同规格阀门； 4、检查法兰连结处是否渗漏，如是则应拆换密封胶垫； 5、电磁调节阀、压差调节阀维修保养： 6、干燥过滤器，检查干燥过滤器是否已脏堵或吸潮，如是则更换同规格的干燥过滤器 7、通断电检查电磁调节阀、压差调节阀是否动作可靠，如有问题则更换同规格电磁调节阀，压差调节阀； 8、阀杆加润滑油，如压填料处泄漏则应填压填料； 9、对其它阀门除锈和防漏处理 | 开闭灵活，无破损，无渗漏 |
| 自控箱及控制器 | 每天 一次 | 1、清洁卫生； 2、观察电流、电压是否正常 | 电流、电压正常，卫生良好 |
|  | 每季 一次 | 1、检查线路有无过热现象； 2、检查进出线路接线装置是否完好 | 线路无过热现象，接线装置良好。 |
|  | 每年 一次 | 1、检测箱体的接地电阻； 2、更换接触不良的部件 | 阻值符合规范 |
| 空调机组 | 每年制冷期结束停机期间 | 1、进行停机保养(进行大修、上油、防尘、防锈、防潮等处理)； 2、检查压缩电机组件的各项环节； 3、检查压缩机润滑油系统； 4、执行各项正确操作程序，检查电机启动器； 5、检查控制面板，确定各操作状态是否正常； 6、检查冷凝器洁净情况是否需要清洗； 7、检查系统的泄漏、制冷剂并给予正确的处理； 8、定期检测和转动机械部件，保持润滑 | 保持机组处于良好的状态，保证随时启动正常，机组干燥、无锈蚀等现象，机械部件转动灵活 |